
[image: image1.jpg]Qﬁ%ﬁgyltenia



[image: image4.wmf]R

O

M

A

N

I

A

N

F

O

R

QUALITY

 MOVEMENT

C

M






Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK
Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro
[image: image2.jpg]



Laborator Monitorizare Calitate Apa Potabila                                                            
RAPORT DE INCERCARE 
	Punctul de recoltare
	 Dispensar 1-2 Unirii


	Data primirii probei
	01.10.2021

	Data efectuarii analizelor
	01.10.2021

	Data emiterii 
	29.10.2021


	Nr.

Crt                                

	Indicatori 
fizico-chimici si 
bacteriologici
	U.M
	Rezultate
	Valori maxim 
admise Legea 
        458/2002,

republicata 2017
	Referential
analiză

	1
	Clor residual liber/legat
	mg / l
	          0,27
	0,10 - 0,50
	STAS 6364 / 78

	2
	Cloruri
	mg / l
	         27,65
	250
	     SR ISO 9297/2001

	3
	Duritate totala
	˚d
	          8,96
	min 5
	SR  ISO 6059/2008

	4
	Amoniu
	mg / l
	0
	0,5
	     SR ISO 7150-1:2001

	5
	Nitriti
	mg / l
	0
	0,5
	SR EN 26777:2002/C91:2006

	6
	Oxidabilitate
	mgO2 / l
	0,790
	5
	SR EN ISO 8467/2001

	7
	pH
	unit pH
	7,39
	6,5 -– 9,5
	SR EN ISO 10523 / 2012

	8
	Alcalinitate
	-
	2,9
	-
	SR EN ISO9963-1/2002

	9
	Culoare ,gust,miros
	Nici o modificare
	Accept.
	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala
	SR EN ISO 7887/2012
Metoda A
   SR EN 1622/2007

	10
	Turbiditate
	NTU
	          0,71
	5
	SR EN ISO 7027-1 :2016

	11
	Fier
	mg / l
	0,063
	0,2
	SR ISO 6332 / 2006

	12
	Nitrati
	mg / l
	3,406
	50
	SR ISO 7890 - 3 / 2000

	13
	Mangan

	mg / l
	0,001
	0,05
	SR ISO 6333/1997

	14
	         Conductivitate
	µS/cm
	374,15
	2500
	SR EN 27888/1997

	15
	Numar de colonii la 22°C 
	UFC / cm3
	0
	Nici o modificare anormala
	SR EN ISO 6222/2004

	16
	Numar de colonii la  37°C
	UFC / cm3
	0
	Nici o modificare anormala
	SR EN ISO 6222/2004

	17
	Numar de Escherichia coli  
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO  9308 – 1 / 2015/A1/2017

	18
	Numar bacterii coliforme
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO  9308 – 1 / 2015/A1/2017

	19
	Numar de enterococi 

 intestinali
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO 7899-2/ 2002

	20
	Numar de clostridium 

perfringers
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO 14189 :2017


Metodele de analiza utilizate de laboratorul de  apa  potabila sunt certificate de Ministerul Sanatatii prin Inregistrarea in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile, nr.605 /25.01.2021.
Concluzii:
Proba de apa este conforma  cu Legea nr. 458/2002, republicata , 2017,pentru indicatorii prevazuti in lege la sectiunea ‘’monitorizare de control a calitatii apei potabile ‘’

� EMBED CorelDRAW.Graphic.9 ���





ISO 9001 - Certificat nr. 416C


ISO 14001 - Certificat nr. 229M











Cod: F.AP.1.02

[image: image3.emf]R


O


M


A


N


I


A


N


F


O


R


QUALITY


 MOVEMENT


C


M




ROMANIANF O R QUALITY

 MOVEMENT C

M

_1425117976.unknown

