ISO 9001 - Certificat nr. 416C

ISO 14001 - Certificat nr. 229M

Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000 LEI

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON | GARANTI BANK

Tel.: 0251.422.116, Fax: 0251.422.263 | E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro

Laborator Monitorizare Calitate Apa Potabila

RAPORT DE INCERCARE

| Punctul de recoltare | Piata Craiovita Noua (Orizont) |
| --- | --- |

| Data primirii probei | 14.12.2021 |
| --- | --- |
| Data efectuarii analizelor | 14.12.2021 |
| Data emiterii | 20.12.2021 |

| Nr. Crt | Indicatori fizico-chimici si bacteriologici | U.M | Rezultate | Valori maxim admise Legea 458/2002, republicata 2017 | Referential analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clor residual liber/legat | mg / l | 0,31 | 0,10 - 0,50 | STAS 6364 / 78 |
| 2 | Cloruri | mg / l | 26,51 | 250 | SR ISO 9297/2001 |
| 3 | Duritate totala | ˚d | 9,26 | min 5 | SR ISO 6059/2008 |
| 4 | Amoniu | mg / l | 0 | 0,5 | SR ISO 7150-1:2001 |
| 5 | Nitriti | mg / l | 0 | 0,5 | SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| 6 | Oxidabilitate | mgO2 / l | 0,711 | 5 | SR EN ISO 8467/2001 |
| 7 | pH | unit pH | 7,42 | 6,5 -– 9,5 | SR EN ISO 10523 / 2012 |
| 8 | Alcalinitate | - | 2,8 | - | SR EN ISO9963-1/2002 |
| 9 | Culoare ,gust,miros | Nici o modificare | Accept. | Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala | SR EN ISO 7887/2012 Metoda A SR EN 1622/2007 |
| 10 | Turbiditate | NTU | 0,88 | 5 | SR EN ISO 7027-1 :2016 |
| 11 | Fier | mg / l | 0,056 | 0,2 | SR ISO 6332 / 2006 |
| 12 | Nitrati | mg / l | 3,873 | 50 | SR ISO 7890 - 3 / 2000 |
| 13 | Mangan | mg / l | 0,004 | 0,05 | SR ISO 6333/1997 |
| 14 | Conductivitate | µS/cm | 411,18 | 2500 | SR EN 27888/1997 |
| 15 | Numar de colonii la 22°C | UFC / cm3 | 0 | Nici o modificare anormala | SR EN ISO 6222/2004 |
| 16 | Numar de colonii la 37°C | UFC / cm3 | 0 | Nici o modificare anormala | SR EN ISO 6222/2004 |
| 17 | Numar de Escherichia coli | Numar /100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308 – 1 / 2015/A1/2017 |
| 18 | Numar bacterii coliforme | Numar /100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308 – 1 / 2015/A1/2017 |
| 19 | Numar de enterococi intestinali | Numar /100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/ 2002 |
| 20 | Numar de clostridium perfringers | Numar /100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 14189 :2017 |

Metodele de analiza utilizate de laboratorul de  apa  potabila sunt certificate de Ministerul Sanatatii prin Inregistrarea in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile, nr.605 /25.01.2021.

Concluzii:

Proba de apa este conforma  cu Legea nr. 458/2002, republicata , 2017,pentru indicatorii prevazuti in lege la sectiunea ‘’monitorizare de control a calitatii apei potabile ‘’