[image: image1.jpg]Qﬁ%ﬁgyltenia




[image: image1.jpg]




Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA

Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro
[image: image2.jpg]




Laborator Monitorizare Calitate Apa Potabila                                                             
RAPORT DE INCERCARE  
	Nr.

Crt                                

	Indicatori 

fizico-chimici si 

bacteriologici
	U.M
	Rezultate
	Valori maxim 

admise Legea 

        458/2002,

republicata 2017
	Referential
Analiză

	1
	Clor residual liber/legat
	mg / l
	        0,34
	0,10 - 0,50
	STAS 6364 / 78

	2
	Cloruri
	mg / l
	       13,75
	250
	     SR ISO 9297/2001

	3
	Duritate totala
	˚d
	       27,79
	min 5
	SR  ISO 6059/2008

	4
	Amoniu
	mg / l
	       0,014
	0,5
	     SR ISO 7150-1:2001

	5
	Nitriti
	mg / l
	          0
	0,5
	SR EN 26777:2002/C91:2006

	6
	Oxidabilitate
	mgO2 / l
	        0,641
	5
	SR EN ISO 8467/2001

	7
	pH
	unit pH
	         7,23
	6,5 -– 9,5
	SR EN ISO 10523 / 2012

	8
	Alcalinitate
	-
	          9,5
	-
	SR EN ISO9963-1/2002

	9
	Culoare ,gust,miros
	Nici o modificare
	       Accept.
	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala
	SR EN ISO 7887/2012

Metoda A
   SR EN 1622/2007

	10
	Turbiditate
	NTU
	         0,29
	5
	SR EN ISO 7027-1 :2016

	11
	Fier
	mg / l
	        0,016
	0,2
	SR ISO 6332 / 2006

	12
	Nitrati
	mg / l
	        0,461
	50
	SR ISO 7890 – 3 / 2000

	13
	Mangan

	mg / l
	           0
	0,05
	SR ISO 6333/1997

	14
	         Conductivitate
	µS/cm
	       1029,65
	2500
	SR EN 27888/1997

	15
	Numar de colonii la 22°C 
	UFC / cm3
	0
	Nici o modificare anormala
	SR EN ISO 6222/2004

	16
	Numar de colonii la  37°C
	UFC / cm3
	            0
	Nici o modificare anormala
	SR EN ISO 6222/2004

	17
	Numar de Escherichia coli  
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO  9308 – 1 / 2015/A1/2017

	18
	Numar bacterii coliforme
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO  9308 – 1 / 2015/A1/2017

	19
	Numar de enterococi 

 intestinali
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO 7899-2/ 2002

	20
	     Numar de clostridium

             perfringers
	Numar /100
	-
	0
	SR EN ISO 14189:2017


	Nume client
	S.C. C.A.O. S.A.

	Adresa client
	Loc. Breasta, Jud. Dolj

	Punctul de recoltare
	 Iesire statie


	Data primirii probei
	28.02.2023

	Data efectuarii analizelor
	28.02.2023

	Data emiterii 
	03.03.2023


Metodele de analiza utilizate de Laboratorul de  Apa  Potabila sunt certificate de Ministerul Sanatatii prin Inregistrarea in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile, nr.605 /25.01.2021.
Concluzii:

Proba de apa este conforma  cu Legea nr. 458/2002, republicata , 2017,pentru indicatorii prevazuti in lege la sectiunea ‘’monitorizare de control a calitatii apei potabile ‘’

Cod: F.AP.1.02

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][ec)



