[image: image1.jpg]Qﬁ%ﬁgyltenia




[image: image1.jpg]




Forma juridică: Societate pe acţiuni | Cod Fiscal: RO 11400673 | Capital social subscris şi vărsat: 25.336.000LEI

Sediul social: Str. Brestei, Nr. 133, Cp. 200177, Craiova, jud. Dolj | Nr. Reg. Comerţului: J16/63/1999 | RO35 BTRL 0170 1202 W562 51XX | BANCA TRANSILVANIA

Tel.: 0251.422.117, Fax: 0251.422.263 | E-mail: cao@apaoltenia.ro
[image: image2.jpg]




Laborator Monitorizare Calitate Apa Potabila                                                             
RAPORT DE INCERCARE  
	Nr.

Crt                                

	Indicatori 

fizico-chimici si 

bacteriologici
	U.M
	Rezultate
	Valori maxim 

admise Legea 

        458/2002,

republicata 2017
	Referential
analiză

	1
	Clor residual liber/legat
	mg / l
	        0,46
	0,10 - 0,50
	STAS 6364 / 78

	2
	Cloruri
	mg / l
	       16,59
	250
	     SR ISO 9297/2001

	3
	Duritate totala
	˚d
	       17,30
	min 5
	SR  ISO 6059/2008

	4
	Amoniu
	mg / l
	          0
	0,5
	     SR ISO 7150-1:2001

	5
	Nitriti
	mg / l
	          0
	0,5
	SR EN 26777:2002/C91:2006

	6
	Oxidabilitate
	mgO2 / l
	         0,637
	5
	SR EN ISO 8467/2001

	7
	pH
	unit pH
	         7,27
	6,5 -– 9,5
	SR EN ISO 10523 / 2012

	8
	Alcalinitate
	-
	          6,1
	-
	SR EN ISO9963-1/2002

	9
	Culoare ,gust,miros
	Nici o modificare
	       Accept.
	Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala
	SR EN ISO 7887/2012

Metoda A
   SR EN 1622/2007

	10
	Turbiditate
	NTU
	         0,54
	   Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale
	SR EN ISO 7027-1 :2016

	11
	Fier
	mg / l
	        0,043
	0,2
	SR ISO 6332 / 2006

	12
	Nitrati
	mg / l
	        37,152
	50
	SR ISO 7890 – 3 / 2000

	13
	Mangan

	mg / l
	         0,005
	0,05
	SR ISO 6333/1997

	14
	         Conductivitate
	µS/cm
	        720,22
	2500
	SR EN 27888/1997

	15
	Numar de colonii la 22°C 
	UFC / cm3
	0
	Nici o modificare anormala
	SR EN ISO 6222/2004

	16
	Numar de colonii la  37°C
	UFC / cm3
	            0
	Nici o modificare anormala
	SR EN ISO 6222/2004

	17
	Numar de Escherichia coli  
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO  9308 – 1 / 2015/A1/2017

	18
	Numar bacterii coliforme
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO  9308 – 1 / 2015/A1/2017

	19
	Numar de enterococi 

 intestinali
	Numar

/100ml
	0
	0
	SR EN ISO 7899-2/ 2002

	20
	     Numar de clostridium

             perfringers
	Numar /100
	-
	0
	SR EN ISO 14189:2017


	Nume client
	S.C. C.A.O. S.A.

	Adresa client
	Craiova, str. Brestei,nr.133, Dolj

	Punctul de recoltare
	 Zona SELGROS


	Data primirii probei
	04.06.2023

	Data efectuarii analizelor
	04.06.2023

	Data emiterii 
	06.07.2023


Concluzii:

Proba de apa este conforma Ordonantei Nr. 7 din 18 ianuarie 2023,pentru indicatorii prevazuti in lege la sectiunea ‘’monitorizare de control a calitatii apei potabile ‘’

Cod: F.AP.1.02

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][ec)



