Laborator Monitorizare Calitate Apa Potabila

RAPORT DE INCERCARE Nr. 438/ Data emiterii :10.12.2024

Nr.Receptie : 2842/ Data receptie proba :15.11.2024

Client :Compania de Apa Oltenia SA

Adresa client :Craiova, str. Brestei, nr.133, jud. Dolj

Comanda /Nota prelevare nr. 15/ Data :15.11.2024

Punctul de prelevare : Piata 23 August

Proba prelevata in recipient de polietilena de 1000mL

Data determinarii parametrilor : 15.11.2024

Scopul prelevarii- Monitorizare de control

| Nr. Crt | Parametrii fizico-chimici determinati | U.M | Valori obtinute | Valori admise Conform OG nr.7/2023 | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clor rezidual liber | mg / l | 0,30 | 0,10 - 0,50 | STAS 6364 / 78 |
| 2. | Cloruri | mg / l | 31,13 | 250 | SR ISO 9297/2001 |
| 3. | Duritate totala | grade germane | 9,89 | min 5 | SR ISO 6059/2008 |
| 4. | Amoniu | mg / l | < LQ | 0,5 | SR ISO 7150-1:2001 |
| 5. | Nitriti | mg / l | < LQ | 0,5 | SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| 6. | Oxidabilitate | mgO2 / l | 0,883 | 5 | SR EN ISO 8467/2001 |
| 7. | pH | unit pH | 7,78 | 6,5 -– 9,5 | SR EN ISO 10523 / 2012 |
| 8. | Alcalinitate | - | 2,8 | - | SR EN ISO9963-1/2002 |
| 9. | Culoare |  | Acceptabila | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale | SR EN ISO 7887/2012 Metoda A |
| 10. | Gust,miros |  | Acceptabile | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale | SR EN 1622/2007 |
| 11. | Turbiditate | UNT | 0,92 | Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale | SR EN ISO 7027-1 :2016 |
| 12. | Fier | mg / l | 0,041 | 0,2 | SR ISO 6332 / 2006 |
| 13. | Nitrati | mg / l | 2,838 | 50 | SR ISO 7890 – 3 / 2000 |
| 14. | Mangan | mg / l | 0,004 | 0,05 | SR ISO 6333/1997 |
| 15. | Conductivitate (200C) | µS/cm | 460,41 | 2500 | SR EN 27888/1997 |

LQ-limita de cuantificare; LQ Amoniu=0,020mg/L; LQ Nitriti=0,016mg/L

Metodele de analiza utilizate de laborator sunt certificate de Ministerul Sanatatii,prin Inregistrarea in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile,nr.743/20.11.2023.

Valorile obtinute sunt valabile strict pentru proba supus incercarii.Este interzisa reproducerea partiala a raportului de incercare.Procedura de prelevare- conform SR EN ISO 5667-1/2023,SR EN ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-3/2018.

Laborator Monitorizare Calitate Apa Potabila

RAPORT DE INCERCARE Nr.438/ Data emiterii : 10.12.2024

Nr.Receptie: 2842 / Data  receptie proba: 15.11.2024

Client : Compania de Apa Oltenia SA

Adresa client : Craiova, str. Brestei, nr. 133, jud. Dolj

Comanda/Nota prelevare nr.15 /Data: 15.11.2024

Punctul de prelevare: Piata 23 August

Proba prelevata in recipient de sticla de 500mL

Data determinarii parametrilor: 15.11.2024

Scopul prelevarii – Monitorizare de control

| Nr. Crt | Parametrii bacteriologici determinati | U.M | Valori obtinute | Valori admise Conform OG nr.7/2023 | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Numar de colonii la 22°C | UFC / cm3 | 0 | Nicio modificare anormala | SR EN ISO 6222/ 2004 |
| 2. | Numar de colonii la 37°C | UFC / cm3 | 0 | Nicio modificare anormala | SR EN ISO 6222/ 2004 |
| 3. | Numar de Escherichia coli | Numar /100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017 |
| 4. | Numar bacterii coliforme | Numar /100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017 |
| 5. | Numar de enterococi intestinali | Numar /100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/ 2002 |
| 6. | Numar de clostridium perfringers | Numar /100ml | 0 | 0 | SR EN ISO 14189/ 2017 |

Metodele de analiza utilizate de laborator sunt certificate de Ministerul Sanatatii,prin Inregistrarea in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitatii apei potabile,nr.743/20.11.2023.

Valorile obtinute sunt valabile strict pentru proba supus incercarii.Este interzisa reproducerea partiala a raportului de incercare.Procedura de prelevare- conform SR EN ISO 19458:2007 .